AQ 4241-2021纺织工业除尘设备防爆技术规范

1　范围

    本标准规定了纺织工业粉尘爆炸危急场所用除尘设备的防爆要求。

    本标准适用于纺织工业粉尘爆炸危急场所用除尘设备的设计、安装、使用与维护。

    2　规范性引用文件

    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

    凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括全部的修改单)适用于本文件。

    GB12476.1可燃性粉尘环境用电气设备第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备第1节：电气设备的技术要求

    GB15577粉尘防爆安全规程

    GB/T15604-2008粉尘防爆术语

    GB/T15605粉尘爆炸泄压指南

    GB50565-2010纺织工程防火设计规范

    FJJ102-1984棉纺织工业企业设计技术规定

    JB/T8471-2010袋式除尘器安装技术要求与验收规范

    3　术语和定义

    GB/T15604-2008中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

    3.1

    粉尘爆炸危急场所dustexplosionhazardousarea

    存在可燃粉尘、助燃气体和点火源的场所。

    [GB/T15604-2008，定义3.13]

    3.2

    纺织工业textileindustry

    用天然纤维或以天然的、合成的高分子化合物为原料，经过化学和物理方法制得纤维，以及用这些纤维生产各种成品的产业链。主要包括：纺织业、纺织服装业、化学纤维制造业、化学纤维原料制造业。

    3.3

    除尘设备dustremovalequipment

    将散发车间空气中的粉尘收集的装置。包括一级、二级除尘设备。

    3.4

    除尘室dustcollectionroom

    装设除尘设备(附配套用风机)的建筑物。

    4　除尘系统防爆设计

    4.1纺织工业除尘系统设计应遵守FJJ102-1984和GB50565-2010相关通风除尘设计规范。

    4.2纺织工业除尘系统的设计人员，应熟知纺织纤维粉尘防爆学问及对除尘设备的性能要求。

    4.3除尘系统应采用二级收尘，一级为预过滤，二级为精过滤，也可将二级除尘设置在一台除尘设备中。不同爆炸危急等级的区域，不应合用除尘系统。如需合用除尘系统，其除尘系统设计应采取措施防止爆炸在不同子系统之间传播。

    4.4除尘室应单独布置。除尘室上层不应布置生产车间、辅助车间和生活间。除尘室内不应设置办公室、休息室，如毗邻时，应符合GB50565-2010的有关规定。

    4.5与除尘设备无关的掌握柜、配电柜不应设置在除尘室内。

    4.6除尘设备应在负压下工作。

    4.7除尘系统的吸尘罩应设置合理，对于粉尘释放较分散的细纱、粗纱、络筒、倍捻等车间宜采用移动式吸尘罩。

    4.8除尘管道应为圆形，应具备足够风速，避免粉尘沉积;管道内壁应光滑。其它风管不应通过除尘室。

    4.9进、出除尘机组的除尘管道应设置防火防爆管道安全装置。

    5纺织除尘设备机械加工

    5.1除尘设备框架采用型钢，外壳采用钢板制作，应达到一定的强度，符合粉尘防爆相关技术要求。

    5.2除尘设备应有良好的气密性，在其额定工作压力下的漏风率应不高于3%。

    5.3除尘设备箱体内不应存在任何可能积灰的平台和死角;对于箱体和灰斗侧板或隔板形成的直角应采取圆弧化措施。

    5.4应避免除尘设备内部金属零件相互碰撞、摩擦。

    6纺织除尘设备防爆

    6.1清灰和清灰装置

    6.1.1纺织除尘设备应采用真空吸尘方式清灰。

    6.1.2清灰装置应工作牢靠。

    6.1.3应依据除尘设备类型、过滤风速、粉尘物性、入口含尘浓度等因素确定合理的清灰周期。

    6.1.4应有牢靠的清灰自控系统。

    6.2滤料

    6.2.1一级过滤应采用防静电不锈钢过滤网，二级过滤应采用抗静电阻燃滤料。

    6.2.2滤料抗静电特性应符合表1的规定。

    表1滤料抗静电特性最大限值

    滤料抗静电特性最大限值

    摩擦荷电电荷密度/(μC/m2)

    摩擦电位/V

    半衰期/s

    表面电阻/Ω

    体积电阻/Ω7

    500

    1.0

    1010

    109

    6.3电弧和电火花的防止

    6.3.1同滤料相连接的框架应符合防静电要求。

    6.3.2除尘设备应设防静电直接接地设施，接地电阻应不大于100Ω。

    6.3.3除尘设备与进、出风管及卸灰装置的连接应采用焊接;如采用法兰连接，应用导线跨接，其电阻应不大于0.03Ω。

    6.3.4配套的电气设备应符合GB12476.1的规定。

    6.4卸灰装置

    6.4.1集尘器出灰口应设锁气卸灰装置。

    6.4.2集尘器中的杂尘宜用压实出灰。

    6.5自动掌握与监测

    6.5.1应对除尘设备实行清灰程序掌握。

    6.5.2对除尘设备的下列参数应进行监测：

    a)进、出风口压差;

    b)进、出风口和灰斗的温度;

    c)清灰参数(清灰周期、清灰间隔等)。

    6.5.3应对除尘设备下列部件的工况进行监视：

    a)卸灰装置;

    b)清灰用阀门(停风阀、切换阀等)。

    6.5.4当除尘设备出现下列故障之一时应报警：

    a)进、出风口压差过高;

    b)温度异常升高;

    c)集尘器停止工作。

    6.5.5用于除尘设备运行参数监测的电气装置应符合GB12476.1的规定。

    6.6泄爆和抑爆

    6.6.1除尘设备箱体的强度应能承受系统最大负压。

    6.6.2除尘设备应采取泄爆或抑爆措施，依据设计或设备的要求采用火焰泄爆装置、无火焰泄爆装置、

    抑爆装置三者之一。

    6.6.3除尘设备设置泄爆装置时应遵循GB/T15605规定。泄爆口应靠近爆炸危急性高的区域，并且应用风管联接至屋项或不产生危害的位置，泄爆风管的总长度不大于3m。

    6.6.4抑爆装置应靠近爆炸危急性高的区域。

    7安装

    7.1除尘器安装时应遵守JB/T8471-2010的规定。

    7.2当除尘设备内部配件安装结束后应进行全面清理，确认设备内部无遗留物时方允许安装输灰、卸灰和锁风装置。

    7.3系统安装结束后应按设计将设备牢靠接地。

    7.4构件及整机设备安装试运行后应检验粉尘泄漏状况，确认无粉尘泄漏后方予通过验收。

    8使用与维护

    8.1系统启动时应先启动除尘器，再启动生产设备;系统停机时应先停止生产设备，除尘设备应再运行一段时间并将滤袋清灰数遍，将粉尘全部从灰斗内卸出。

    8.2除尘设备启动后应定时检查，若有粉尘泄漏现象应马上停机处理。

    8.3应定时检查清灰装置，出现故障应准时修理。

    8.4检修除尘设备时应使用防爆工具，不应使用铁制工具敲击除尘设备的各金属部件。

    8.5明火作业应按GB15577中相关条款执行。